挤压六车间设备配件仓辅房要求

- 辅房投影尺寸长76.5（避开旋梯）*宽8.9米，约共681平方。女儿墙高度+6.9米，梁底最低点净空高度约+5.6米，檐口高度约+6.1米（详图纸）。单坡，内天沟排水。

- 挤压六车间辅房内落水管，改为联塑牌dn200 pvc （B）管后接入到下水井里。

- 辅房外墙样式、钢结构构造样式参照挤压六车间部件分厂辅房，并按此为施工标准。

- 钢柱采用HN350*175*7*11mm H型钢；钢梁采用HN250*125*6*9mm  H型钢；屋面、墙面檩条采用200*70*20*1.8mm镀锌Z型钢及C型钢；水平、柱间支撑采用Ø18mm圆钢；系杆采用Ø89*2.5mm圆管；屋面板采用华友牌米黄色0.475mm镀锌板+1.5mm厚采光瓦；屋面保温层采用华美牌70mm厚（容重12KG）防火保温棉；内天沟水槽材质采用304不锈钢；辅房排水管采用联塑牌dn160 pvc （B）管（散排到室外地面）；电动卷闸门采用0.8mm厚镀锌帘片（220v电机）；防火门采用乙级防火门；铝合金窗采用1.2mm厚磨砂黑铝合金窗框+5mm厚白玻钢化玻璃；墙脚砖墙高度、厚度均为200mm，采用灰砂砖，内外侧抹灰处理。

- 辅房外墙漆面、卷闸门外饰面需喷同厂区车间外墙颜色，漆面质保三年不褪色、不脱落。

- 地面需做打磨、固化处理，约共666平方。基础构造详图纸，余泥需拉运到厂内指定地点堆放。

- 照明灯具、应急灯具、电动卷闸门安装位置图详图纸，供应商需拉接好室内线路到总开关，供电电源线路由厂方负责拉接到总开关处。

- 柱、梁涂刷防锈底漆+电视塔牌白色油漆。

- 靠空压站旁安装辅房检修猪笼梯。厂方现有一7.45米长猪笼梯（猪笼长3米），施工方负责修整、安装到辅房上。

- 该项目采用总价包干形式，工程结算不因工程量的增加或减少而变动。施工项目外的剩余物料由施工单位自行处理。

- 屋面施工期间必须安设安全绳或安全网作人员防坠落措施；特种作业需持证上岗施工、人证合一，施工人员需持保险进场；施工期间每天工完料清，保持场地卫生整洁。